Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace a dodatečná informace č. 1

V rámci zadávacího řízení Výměna veřejného osvětlení obec Smržov, byly prostřednictvím emailu obdrženy od uchazeče písemné dotazy k zadávací dokumentaci.

Jedná se o veřejnou zakázku na dodávky, zadávanou jako zakázka malého rozsahu formou uzavřené výzvy, tedy mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace informace ve smyslu §98 včetně přesného znění požadavku všem uchazečům.

Dotazy a odpovědi zadavatele:

Dotaz ze dne 20. 2. 2025

Dobrý den v technické specifikaci svítidel požadujete předřadník v hliníkovém pouzdře v krytí IP67. Je možné nahradit tento předřadník standardizovaným zdrojem VO v IP20 v plastovém pouzdře, když svítidlo samotné plní krytí IP66 a není tak potřeba tak vysokého krytí samotného předřadníku? Navíc tento předřadník je možné díky plastové konstrukci programovat pomocí NFC funkce v telefonu.

Zároveň bychom doporučovali zvýšit požadavek na životnosti LED na hodnotu L97 pro 109. tis. hodin. Zákazníkovi to zaručí nižší pokles světelného toku za po uvedený čas. Tuto hodnotu doporučujeme doložit reportem TM21 od nezávislé laboratoře.

Současně bychom doporučovali vzhledem k nízké instalační výšce požadovat mechanickou odolnost svítidel IK10.

V požadavcích je uveden požadavek na certifikace CE a RoHS nebo ENEC/ENEC+. Doporučujeme zrušit „nebo“. Tyto certifikace prokazují naprosto jiné parametry a nejsou tedy zaměnitelné. V certifikacích není požadavek na doložení statického zatížení větrem, které je při dnešních klimatických podmínkách důležité. Doporučujeme tedy ještě doplnění požadavku na doložení certifikace prokazující tuto odolnost dle EN60598-2-3.

Odpověď na dotaz účastníka ze dne 20. 2. 2025

Změna požadavku na IP a materiál krytu předřadníku:

Zadavatel se rozhodl akceptovat i svítidla s předřadníkem v plastovém pouzdře s minimálním krytím IP20.

Změna požadavku na životnost LED zdrojů svítidel:

Zadavatel se vzhledem k dlouhodobému charakteru provozu veřejného osvětlení rozhodl požadovat vyšší standard životnosti LED zdrojů svítidel. Nově požadovaná hodnota je brána s ohledem na možnosti výrobců LED zdrojů. Zadavatel se pro doložení pohledávané životnosti svítidel rovněž rozhodl požadovat doplňující test report TM21 od nezávislé laboratoře, kterýžto v kombinaci s LM80 test reportem výrobce LED čipů a snímkem z termokamery pořízeným při 25 °C, zajistí Zadavateli absolutní jistotu splnění požadovaného kritéria. V rámci zásad řádného hospodáře požaduje zadavatel vyšší standard z pohledu dlouhodobé investice.

Změna požadavku na IK svítidla:

Zadavatel se rozhodl změnit požadovaný stupeň mechanické odolnosti svítidel na IK10. Vyšší stupeň mechanické odolnosti je vyžadován z důvodu co nejvyšší ochrany vůči případnému poškození svítidel fyzickými objekty, tj. dopady fyzických objektů různých tvarů a velikostí v rámci vnějších přírodních vlivů nebo vandalské činnosti. Tento požadavek je podstatný obzvláště z důvodu zastoupení sloupů s nižší výškou ukotvení svítidel. V rámci zásad řádného hospodáře požaduje zadavatel vyšší standard z pohledu dlouhodobé investice.

Požadavek certifikace CE, RoHS a ENEC/ENEC+:

Zadavatel trvá na stávajícím znění požadavku. Účastníci nabízející technologii s certifikací ENEC/ENEC+ splňují požadavky CE a RoHS.

Požadavek na doložení statického zatížení větrem:

Zadavatel trvá na stávajícím znění požadavku. Účastníci nabízející technologii s certifikací ENEC/ENEC+ splňují požadavky CE a RoHS. Zadavatel nebude doplňovat požadavky na doložení certifikace prokazující odolnost dle EN60598-2-3.

Zadavatel poskytuje upravenou přílohu č. 8. Technicke pozadavky na svitidlo Smrzov ze dne 25_02_2025.

Zároveň vás informujeme, že zadavatel vzhledem k povaze uveřejňovaných informací současně přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek se mění následovně:

Původní termín pro podání nabídek do 3.3.2025 v 18:40 hod. se mění na nový termín pro podání nabídek do 10. 03. 2025 do 18:40 hod.

Otevírání nabídek proběhne v souladu s § 109 zákona. Způsob podání a zpracování nabídek se nemění.

Přílohy:

Priloha 8 - Technicke pozadavky na svitidlo Smrzov ze dne 25_02_2025

| Ve Smržově, dne 25.2.2025 |  |
| --- | --- |
|  | …………………………………. Ing. Jaromír Hejl, starosta |